信息楼、国内货运楼机柜改造项目

谈判技术及商务说明

文件

责任单位：信息技术部

二○二三年十一月

目    录

第一章 谈判须知

第二章 内容及技术要求

第三章 参选文件格式要求

第四章 供应商参选确认函

# 第一章 谈判须知

# 一、参加谈判的供应商须遵守有关的法律法规，否则一切法律责任由供应商自己承担。

# 一切与谈判有关的费用，均由参加谈判的供应商自理。

# 遇不可抗力因素，河北机场管理集团有限公司信息技术部有权对谈判时间、地点进行变更并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

# 二、供应商资格要求

# 谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本次谈判供应商必须符合下列条件:

- （一）供应商须为中华人民共和国境内注册的具有合法经营的企业法人，具有独立法人资格和订立并履行合同的能力，营业执照经营范围包括销售电子产品或电气产品等相关内容。（提供在有效期内的营业执照并加盖公章）

- （二）未被列入“失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”等。（提供书面声明及信用中国网站查询结果并加盖公章，查询报告生成日期应在谈判公告发布之后）或（以评审时在信用中国网站查询结果为准）

- （三）与发包人存在利害关系可能影响谈判公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次谈判。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目谈判。（提供书面声明并加盖公章）

- （四）提供一般纳税人/小规模纳税人资格类型查询截图，并加盖公章。

- （五）对进入民用机场专用设备违法失信名单、河北机场管理集团黑名单目录、不诚信供应商目录的，采购人有权拒绝其参与本项目谈判。

- （六）供应商须提供列头柜厂商针对本项目的授权函。

- 三、谈判技术及商务说明文件（以下简称“说明文件”）

# （一）“说明文件”的获取

# 符合要求的供应商均可报名，供应商需提供参选确认函及“说明文件”等。

# （二）“说明文件”的组成

# “说明文件”由谈判邀请函、谈判须知、内容及技术要求、谈判参选文件格式要求、谈判文件其他资料等内容组成。

# （三）“说明文件”的解释

# 参与谈判的供应商对说明文件有疑问，必须以书面形式向河北机场管理集团有限公司信息技术部要求澄清，河北机场管理集团有限公司信息技术部可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本说明文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

# （四）“说明文件”的修改

# 1.在谈判截止日前，河北机场管理集团有限公司信息技术部对“说明文件”做出的书面修改及补充，是“说明文件”不可分割的部分。

# 2.为使各供应商有足够的时间按修改和补充文件要求编写谈判参选文件，河北机场管理集团有限公司信息技术部有权推迟谈判时间，并以书面方式通知所有取得“说明文件”的供应商。

# （五）“说明文件”的报价要求

# 本次项目报价上限为：含税价47.52万元（肆拾柒万伍仟贰佰万元整）。总价包含完成本项目实施完成直至交付我公司使用的全部费用。

# （六）项目评定中选标准

# 在满足本次谈判技术要求的前提下，最终采用能开具增值税专用发票且不含增值税净价最低者中选本项目。

# 评审采用二次报价，现场公开报价后各供应商进行二次报价，以二次报价结果为准。

# （七）谈判文件递交截止时间及谈判举行时间等内容:参阅谈判邀请函。

# （八）无效谈判

# 谈判供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其谈判文件将被拒绝:

# 1.法人代表或法人授权代表未参加谈判。

# 2.谈判供应商无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的。

# 3.谈判文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。

# 4.谈判文件的应答不满足技术要求。

# 5.谈判供应商的资质不符合谈判文件第二章第二条“供应商资格要求”要求的内容。

# 6.谈判供应商总报价高于“说明文件”报价上限的。

# 7.谈判供应商谈判文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

# 四、供应商编制谈判参选文件（以下简称“参选文件”）要求

# （一）各供应商提交的“参选文件”由以下部分和谈判人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

# 1.报价说明书（加盖公章）、报价一览表；

# 2.法人代表授权委托书（若法人参加则无需）；

# 3.供应商简介及资质证明文件（真实有效的营业执照扫描件或复印件等，并加盖公章）；

# 4.供应商承诺函（含售后服务等相关内容）；

# 5.技术文件（逐项列出《第二章 内容及技术要求》各项目的响应情况）；

# （二）“参选文件”的制作

# 1.谈判供应商必须按以上参选文件构成内容及顺序编制“参选文件”，并编制目录装订成册。

# 2.“参选文件”的份数:

# 参选文件共3份，其中“正本”1份，“副本”2份。

# 3.“参选文件”的签署:

# 参选文件封面应由法人代表或授权代表签名并盖公章，参选文件的总报价页应由法人授权代表签字和加盖公章。

# 4.“参选文件”的密封:

# 参选文件递交之前，正本、副本均应用信封密封完好。信封上注明项目名称、谈判人名称和地址及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

# 参选文件不按规定的格式、内容填写或谈判文件与采购项目实质性要求有严重背离的，视为不具备谈判资格。

- 结算方式

项目甲方验收合格并收到乙方向甲方开具的全额增值税专用发票后30天内支付合同价格款项的95%，质保期一年，在产品交付一年运行正常无质量问题后甲方收到乙方开具的等额收据后，向乙方支付合同价格款项的5%。

# 六、谈判流程

（一）谈判在规定的时间和地点举行，参加谈判的供应商授权代表在《谈判签到表》上签字报到，以证明其出席谈判会议。

（二）参加谈判的供应商应将所有资料（谈判参选文件）密封完好加盖公章交至谈判会。由责任单位组织谈判小组与参选供应商现场确认谈判文件的密封情况，并签署《谈判文件密封情况确认表》。

（三）在监察审计人员的监督下，由责任单位组织谈判小组与参选供应商现场公开开启报价说明书，并填写《谈判文件公开开启登记表》。

（四）由责任单位组织谈判小组对参选供应商的资质及授权情况进行审查，对供应商谈判参选文件的技术要求情况进行审查，其中报价评审采用二次报价评审。通过评选后，按照项目评定中选标准评选最佳供应商。填写《谈判记录表》、《谈判会审表》。

# （五）最终通过评选后，按照项目评定中选标准评选最佳供应商，填写《谈判会审表》。

# 第二章  内容及技术要求

一、采购内容项目概况与范围

（一）项目名称：信息楼、国内货运楼机柜改造项目

（二）项目概况

# 目前信息楼核心机房承载着机场数十种系统的设备，机柜使用量在80%以上，为了将来能承载更多新建信息系统设备，计划在信息楼核心机房新增机柜、列头柜及相应的配件设施。

国内货运楼机柜是2014年改扩建时投入使用的，随着货运区业务量的增加，现有机柜的空间已接近满负荷，为保证将来业务的需求，需更换机柜。

- 谈判范围：本次谈判范围为下表所列材料设备的供货安装及其相应安全服务。

| 项目名称 | 改造周期 | 报价上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息楼、国内货运楼机柜改造项目 | 合同签订之日起60个日历天完成。 | 47.52万元 |  |

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜800*1000*2000 | 16 | 台 |  |
| 2 | 机柜800*1000*1600 | 2 | 台 |  |
| 3 | 列头柜 800*1000*2000 | 2 | 套 |  |
| 4 | PDU 16孔位竖直型 | 36 | 副 |  |
| 5 | 底座 50*50镀锌角铁 | 6 | 组 |  |
| 6 | UPS配电至列头柜电缆 YJV4*25+1*16 | 200 | 米 |  |
| 7 | 镀锌线槽 200*100 | 40 | 米 |  |
| 8 | 铜排 30*3 | 40 | 米 |  |
| 9 | 电缆 YJV3*6 | 400 | 米 |  |
| 10 | 电缆 RVV3*6 | 100 | 米 |  |
| 11 | 网格桥架 300*105 | 40 | 米 |  |
| 12 | 航空插头 32A | 36 | 个 |  |
| 13 | 地线 1*10 | 100 | 米 |  |
| 14 | 地面通风板PVC 600*600 | 9 | 个 |  |
| 15 | 辅材 | 1 | 项 | 含铜线鼻子、出线孔锁母、膨胀螺栓等 |

二、技术要求

# （一）设备参数要求

# 1.机柜（尺寸：800*1000*2000）

# 标准：符合ANSI/EIA  RS-310-D、IEC297-2、DIN41494; PART1、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2-92；兼容ETS标准。

# 材料：

- 方孔条与安装梁：耐指纹镀铝锌板

- 其余：SPCC优质冷轧板，机柜内含左右竖装理线架，风扇、托盘、横装理线架（托盘、横装理线架按客户要求提供）。

- 厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm；

# 表面处理：脱脂、陶化、静电喷塑。

# 防护等级：IP20，带正品品牌LOGO。

# 承重：静载1000KG。

# 网孔通风率75%、前后门配备机柜锁、方孔条无锐边，避免安装、维护时划伤。

# 2.机柜（尺寸：800*1000*1600）

# 标准：符合ANSI/EIA  RS-310-D、IEC297-2、DIN41494; PART1、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2-92；兼容ETS标准。

# 材料：

- 方孔条与安装梁：耐指纹镀铝锌板

- 其余：SPCC优质冷轧板，机柜内含左右竖装理线架，风扇、托盘、横装理线架（托盘、横装理线架按客户要求提供）。

- 厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm；

# 表面处理：脱脂、陶化、静电喷塑。

# 防护等级：IP20，带正品品牌LOGO。

# 承重：静载1000KG。

# 网孔通风率75%、前后门配备机柜锁、方孔条无锐边，避免安装、维护时划伤。

# 3.列头柜

# 柜体需采用标准的Prisma iPM FS结构，模数化设计，标准框架式结构，前后开门（前门为玻璃门，不开门即可了解工作情况），元件安装室和出线电缆室相互分离，可实现更为安全、方便、相互成独立形式。

- 外观尺寸：800*1000*2000，含100A/3P的开关2只、32A/2P开关20只，加精密配电检测系统、防雷器。空开端子采用施耐德、ABB等一线品牌。

- 外壳采用NSX100N-TM100D/3P固定式；

- 附件采用100/160/250A相间隔板和辅助OF/SD；

- 互感器：BH-0.66 125/5-250/5；

- 熔断器：RT18-32X/4A 保险；含蜂鸣器、金属分体式旋转、一次回路用线、微断、浪涌。

- 支持最大输入电流400A，最大输出功率277kW，最大安装84个分支回路（单级）。

- 主回路检测参数：三相输入电压、电流、频率、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、电流谐波畸变率、电压谐波畸变率、负载率、当前需量、最大需量、电能断路器状态等。

- 分支回路检测参数：支路电流、功率、功率因数当前电流/功率需量、最大需量支关状路电能（可根据客户需要按月计量）支路开态等。

- 系统检测参数：零线电压、电流系统运行时间浪涌保护器可用状态柜内温度及湿度等。

- 支持欠压、过压、过流限位报警断路器状态异常报警，支路负载两段阈值报警，变压器过热报警、柜内温湿度报警等。

- 主进线测量精度：0.5%-1% ，分支出线回路：2%-4% 。支持低电流工作特性，当电流低至0.25A时，仍能保持高精度测量。分支回路CT最大测量至100A（100A以下可调节），可满足对刀片式服务器电源的监测。

- 具备可靠的弹簧端子连接，支持免维护，既可以实现连接快速安装，也方便更换或添加元件，可不断电进行扩展升级容易实现相位平衡。

- 实用舒适，操作简便，有高稳定性和抗干扰能力，高清晰的显示，具备64K色TFT真彩触摸屏，高精度的模拟电阻触摸屏，支持多弹出窗口。

- 隔离变压器支持产生新的中性线，避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常，防止非线性负载的电流畸变影响到交流电源的正常工作及对电网产生污染，起到净化电网的作用。

- 为提高防雷能力，配置专业防雷模块，可选配置防爆（NPE）模块、声光（AS）报警本体窗口设有红色标志，真实的反映故障状态。

- 当控制系统检测到一路电源故障后，会自动地立即切换到另一路输入供电。双路输入自动切换装置提供了输入电源的冗余，增加了电力系统的可靠性。

- 智能化监控：报警全面，能及时了解负载运行情况，支持实现对每个机柜电流的监控和报警，实现精密配电，降低用户的误操作引起的局部断电事故。可实时记录负载曲线变化情况，便于用户及早发现安全隐患，规避配电风险。面板支持保存3000条历史记录与故障信息，便于用户分析故障原因。多层报警设置可以预防潜在的故障，以保证提前采取措施响应数据采集有较强的实时性，提供关键数据分析。

- 支持提供RS-232/458、以太网智能接口通讯方式所有信息通过一个接口上传，让系统更加可靠，节省监控投资开放式通信协议，支持ModbusRTU或ModbusTCP/IP统一上传上位监控系统本地可保存1年以上报警信息，也实时上传上位系统、便于故障分析及电源管理。

- 断路器均支持热插拔，元件的更换无需断电，可兼容不同容量的设备快速安装，也方便更换或添加元件，可不断电进行扩展升级热插拔更换功能无需宕机及高温作业，可对已有的关键电源分配进行重新设计，实现可预见的、简便的管理方式。

（二）实施内容及要求

1.实施内容

# （1）信息楼核心机房实施内容：进行网格桥架安装；地面保温层切割、机柜底座安装、地面保温层恢复、镀锌桥架安装、接地铜排安装、网络机柜安装、接地线安装、网络机柜分支线缆敷设及接线、列头柜主电缆敷设并接线、静电地板切割恢复；UPS输出柜空开接线、送电检测。

# （2）国内货运楼实施内容包含:一楼楼梯下机柜和二楼楼梯口机柜均更换新机柜，包括新机柜安装；原有机柜内设备拆除并安装至新机柜、需对原有机柜内的业务和线缆割接至新机柜；并进行业务、线路的梳理，割接过程不影响国内货运正常的业务。

- 2、实施要求

# 由于现有机房正在使用中，要求在业务系统不间断运行下实施，存在很大的技术和工程风险，因此在实施前要充分做好安全保障措施，高度重视安全，严密组织管理，对机房内各业务系统特别是供电情况要做到充分地了解，以减少风险。根据具体清单需求细化实施内容。

三、服务内容

# （一）提供一年的质保服务，具体内容如下：

# 1.质保期内出现机柜质量、电路等问题，厂家免费进行维修及更换。

# 2.提供一年的7*24小时售后服务；质保期内接到甲方反映的质量问题后，如2小时内无法通过远程协助方式解决故障，则在24小时之内派出技术人员现场处置，并在48小时内解决问题。

# （二）项目验收时，需提供具体内容如下：

# 1.提供相关设备的使用说明、合格证书、保养手册等。

# 2.提供核心机房机柜分布图、配电图、货运机柜设备、线路分布图、设备连接系统图。

- （三）保密条款

- 1.乙方应对因履行本合同所知悉的所有无法从其他公开渠道获取的资料和数据遵守保密义务，泄密应承担由此给甲方和相关资料提供方带来的损失和责任。

- 2.本项目资料和数据仅限于履行本项目使用，不得用于其他项目。

- 3.服务完成后，乙方应将记载甲方提供上述资料和数据的纸质文件、声像档案、数字档案（包括但不限于CD、移动存储介质、磁带、网络介质等）等交回甲方或销毁。

第三章  参选文件格式要求

# 信息楼、国内货运楼机柜改造项目

谈判参选文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月   日

# 供应商所提交资料：

# 一、报价说明书（加盖公章）、报价一览表；

# 二、法人代表授权委托书及法人及其法人代表的身份证复印件（若法人参加则无需提供授权委托书，但须提供法人的身份证复印件）；

# 三、供应商简介及资质证明文件，逐项列出（第一章 谈判须知 二、供应商资格要求）各项目的响应情况；

# 四、供应商承诺函（含质保期限及售后服务等相关内容）；

# 五、技术文件（逐项列出《第二章 内容及技术要求》各项目的响应情况）；

# 一、报价说明书：

# 报价说明书

# 河北机场管理集团有限公司信息技术部：

# 我方收到贵方编制的《信息楼、国内货运楼机柜改造项目谈判技术及商务说明文件》，经研究，决定自愿参加该项目的采购活动，并同意和承诺自觉遵守采购文件中的各项要求。

- 我方全面研究了项目采购文件，并能够正确理解其全部内容。我方根据采购文件中采购项目的要求进行了测算，对采购项目的初步报价总额见我单位制作的《报价一览表》；我单位的报价含:包含完成本项目实施完成直至交付我公司使用的全部费用。

- 2、我方同意自行承担我方在参与本次采购活动过程中所发生的一切费用。

# 3、我方现提交的谈判文件三份。“正本”一份，“副本”两份。

# 4、如果我方成交，我方承诺严格执行双方签订的合同，并保证在合同约定的时间内将项目实施完成并验收合格，保证用户正常使用。如果我单位出现不能正常履行合同条款，我方愿意承担由此给采购单位造成的一切损失。

# 法定代表人（代理人）姓名：

# 法定代表人（代理人）身份证号：

# 联系电话：

# 单位名称（盖章）：

# 年    月    日

- 信息楼、国内货运楼机柜改造项目报价一览表

| 单位名称及地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纳税人识别号 |  |  |  |  |
| 商品名称 | 规格参数 | 数量（台/项） | 单价(元) | 总价(元) |
| 总报价 （元人民币） |  | 小写： |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |
|  |  | 增值税税率： |  |  |
| 不含增值税净价 （元人民币） |  | 小写： |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |
| 供货周期 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字）：

单位名称（盖章）：

年  月  日

注：此表应按“谈判须知”的规定密封标记提交。

# 二、法人代表授权书：

# 法人代表授权委托书

# 河北机场管理集团有限公司信息技术部：

# （谈判供应商企业名称）法定代表人（姓名）授权我单位（职务或职称） （姓名）为我单位本次谈判授权代理人，全权处理 信息楼、国内货运楼机柜改造项目谈判活动的一切事宜。该授权代理人作出的所有承诺说明，我单位均予于认可并承担全部责任。

# 委托代理人在本次采购活动中所签订的一切文件和处理的与本次谈判有关的一切事项，本法定代表人均予以确认，其文件效力不因今后授权的撤消而失效。委托代理人无再转委托权。

# 本授权委托书在采购活动结束后自动终止。

# 法定代表人签名：

# 法定代表人身份证号（身份证扫描件附后）：

# 被授权人签名：

# 被授权人身份证号（身份证扫描件附后）：

# 谈判供应商（公章）：

# 年      月      日

- 供应商简介及资质证明文件，逐项列出（第一章 谈判须知 二、供应商资格要求）各项目的响应情况；

- 供应商承诺函（含质保期限及售后服务等相关内容）；

# 五、技术文件（逐项列出《第二章 内容及技术要求》各项目的响应情况）；

# 第四章  供应商参选确认函

# 供应商参选确认函

# 河北机场管理集团有限公司信息技术部：

# 本公司己获得你部制发的《信息楼、国内货运楼机柜改造项目谈判技术及商务说明文件》。按文件要求，经研究本公司决定参加此次谈判活动。

# 为此，特以书面方式向贵公司递交本谈判确认书予以确认。

# 联系人：

# 联系电话：

# 谈判供应商（公章）：

# 年       月      日